## Sayfa1
Başkent EDAŞ Tablo 1-Teknik Kalite Ölçüm Tablosu (2026-Ocak)
Ölçüm Noktası Tanımı (A) | [6 empty] | Ölçüm Periyodu Adedi | Sınır Değerlerin Aşıldığı Hafta Sayısı (B) | [5 empty] | Değerlendirme (C)
Sıra no | Teknik Kalite Ölçüm Kodu | Ölçüm Noktası Tanımı ve Yeri | Fider tipi | Ölçüm Noktası ŞBM Kodu | Cihaz Tesis Tarihi | Ölçüm Yılı Sayısı |  | Etkin Gerilim Değeri (EGD) | Gerilim Dengesizliği (GD) | Gerilim Çökmesi (GÇ) | Toplam Harmonik Bozulma (THB) | Harmonik gerilimler (HBv) | Uzun süreli kırpışma (Plt) | Kök Neden | Yapılacak Çalışma | İlave Hususlar
1 | 301510 | ANKARA_METROPOL_OM_YAHYALAR_IM_BARA1_NESTLE_VİP_GES_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BFM30 | 45761 | 1 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0
2 | 301442 | BARTIN_BARTIN_OM_BARTIN_DEMIRKAN_BARA1_BUDAKDÜZÜ_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA673 | 45771 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1379 | 0 | 5 | 5
3 | 300565 | KASTAMONU_CİDE_OM_EFLANİ_DM_KAPANCA_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BHH32 | 45400 | 2 | 5 | 0 | 0 | 276 | 0 | 5 | 4 | - | - | -
4 | 300624 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_MOGAN_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB400 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
5 | 301484 | KASTAMONU_TAŞKÖPRÜ_OM_TASKOPRU_DM_BARA1_ÇÖRDÜK_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA486 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 3
6 | 300574 | ANKARA_POLATLI_OM_DM603_BARA2_MÜSLÜM_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA369 | 45405 | 2 | 5 | 0 | 0 | 139 | 0 | 5 | 5 | - | - | -
7 | 300595 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_SAĞLIK_HİZMETLERİ_ÇİFTLİK_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | TAL159 | 45406 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
8 | 301451 | BARTIN_BARTIN_OM_ABDİPAŞA_DM_BARA1_GÜRGEN_CAMİ_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAB291 | 45772 | 1 | 5 | 0 | 5 | 123 | 0 | 5 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
9 | 300551 | ANKARA_POLATLI_OM_EMEK_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAC492 | 45412 | 2 | 5 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
10 | 301387 | KARABÜK_KARABÜK_OM_KAYABASI_IM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BGU76 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 36 | 5 | 0 | 5
11 | 300546 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_KIZILIRMAK_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAB177 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
12 | 301434 | ANKARA_METROPOL_OM_KIZLARPINARI_İM_BARA1_CUMHURİYET_KULESİ_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEK16 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
13 | 300655 | ANKARA_ŞEREFLİKOÇHİSAR_OM_ŞEREFLİKOÇHİSAR_DM_BARA1_BÜYÜKDAMLACIK_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BJU36 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 5 | 5 | - | - | -
14 | 301431 | ANKARA_METROPOL_OM_HİPODRUM_İM_BARA2_MIA_DM_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BDF69 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
15 | 300644 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_CAMLIDERE_DM-1_BARA1_OSMANSIN_KOK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA840 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 2 | - | - | -
16 | 301414 | ANKARA_METROPOL_OM_ÇANKAYA_İM_BARA2_MSB_DAİRE_BAŞKANLIĞI_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAF123 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
17 | 301487 | ZONGULDAK_ZONGULDAK_OM_KARADON_IM_BARA1_OFKAR_MADENCİLİK_KÖK_BİNASI_DM Fideri Sonu | Havai | BDA27 | 45758 | 1 | 5 | 1 | 0 | 177 | 0 | 0 | 0
18 | 300615 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_DADAY_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAA447 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
19 | 300547 | ANKARA_SİNCAN_OM_TURKUAZ_DM_BARA2_YENİPEÇENEK_DM_DM Fideri Sonu | Havai | BKT04 | 45394 | 2 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | - | - | -
20 | 300543 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_MERKEZ_DM_BARA2_TR224_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BCD31 | 45412 | 2 | 5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
21 | 300660 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_CERKES_DM_BARA1_AĞACA_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BHS47 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 211 | 0 | 5 | 5 | - | - | -
22 | 301490 | ANKARA_METROPOL_OM_DISKAPI_IM_6.3_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA367 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
23 | 301444 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_CAMLIDERE_DM-1_BARA1_OVACIK_MULU_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BHJ58 | 45753 | 1 | 5 | 1 | 0 | 64 | 0 | 1 | 3
24 | 300380 | ANKARA_POLATLI_OM_HAYMANA_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAB337 | 45033 | 3 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
25 | 301492 | ANKARA_METROPOL_OM_YILDIZ_İM_BARA1_LİBYA_BÜYÜKELÇİLİĞİ_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BHB68 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
26 | 301461 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_FILYOS_DM_BARA1_ZONGULDAK_İLİ_FİLYOS_LİMAN_İNŞAATI_ŞANTİYESİ_DM Fideri Sonu | Havai | BCD95 | 45754 | 1 | 4 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 3 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
27 | 301506 | KARABÜK_KARABÜK_OM_KAYABASI_IM_BARA1_KAHYALAR_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BHR45 | 45774 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1
28 | 300696 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_HACILAR_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB018 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
29 | 301445 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_DM68_GÖLBAŞI_DM_BARA1_HABERCİLER_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAA152 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 230 | 0 | 2 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
30 | 301466 | ANKARA_ÇUBUK_OM_YENICE_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BCP45 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 5
31 | 300708 | ANKARA_ÇUBUK_OM_AKYURT_DM_BARA1_ŞEYHLER_DM_DM Fideri Sonu | Havai | BAB438 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
32 | 301427 | ANKARA_METROPOL_OM_ULUS_İM_BARA2_BLJ37_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BLJ37 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0
33 | 301375 | KARABÜK_KARABÜK_OM_YENİKÖY_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BLC80 | 45767 | 1 | 5 | 0 | 0 | 347 | 0 | 0 | 4 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
34 | 301507 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_YENI_KORAMANLAR_KOK_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BHH21 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 235 | 0 | 5 | 4
35 | 300616 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_DADAY_DM_BARA1_KARACAÖREN_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA443 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 5 | 5 | - | - | -
36 | 301454 | BARTIN_BARTIN_OM_YANAZ_DM_BARA1_AĞAKÖY_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BJF15 | 45764 | 1 | 5 | 0 | 0 | 709 | 0 | 5 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
37 | 301386 | KARABÜK_KARABÜK_OM_A-45_İDM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BHS71 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 4
38 | 301460 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_TR42_BARA1_ÇAYCUMA_TOKİ_TR_TFM778_DM Fideri Sonu | Havai | TFM778 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 118 | 0 | 0 | 4
39 | 301368 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_BEYNAM_DM_BARA_DM Fideri Başı | Yer Altı | BGD10 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0
40 | 301513 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_UZAY_OSB_TM_TM Fideri Başı | Yer Altı | BJT33 | 45764 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
41 | 301455 | BARTIN_BARTIN_OM_AMASRA_DM_BARA1_BAŞKÖY_KÖK_KABİN_(İLYAS_GEÇİDİ)_DM Fideri Sonu | Havai | BAB280 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 3 | 114 | 0 | 5 | 2 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
42 | 301381 | BARTIN_BARTIN_OM_ESKI_ARIZA_SERVISI_IM-3_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB090 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 5
43 | 301500 | KARABÜK_KARABÜK_OM_EFLANİ_DM_BARA1_İNCEÇAY_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAB169 | 45757 | 1 | 5 | 0 | 0 | 315 | 0 | 5 | 4
44 | 301382 | KARABÜK_KARABÜK_OM_EFLANİ_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BLC31 | 45765 | 1 | 5 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 4 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
45 | 301417 | KASTAMONU_TOSYA_OM_YAZIÇAM_KÖK_BARA1_ÇİFTER_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA463 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 5 | 3
46 | 301469 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_BEYNAM_DM_BARA1_BEYNAM_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BKT86 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 1 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
47 | 301505 | KASTAMONU_TOSYA_OM_TOSYA_OSB_DM_BARA2_KUŞÇULAR_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA467 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2
48 | 301508 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_TR-15_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | TAD335 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 1 | 68 | 0 | 5 | 4
49 | 300572 | BARTIN_BARTIN_OM_ABDİPAŞA_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB079 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
50 | 301470 | KASTAMONU_İNEBOLU_OM_İNEBOLU_DM_BARA1_AŞAĞIMESCİT_KÖYÜ_DM Fideri Sonu | Havai | BHV10 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 365 | 0 | 4 | 5
51 | 301430 | ANKARA_METROPOL_OM_İSKİTLER_İM_BARA2_MSB_EKMEK_FABRİKASI_İÇİ_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEJ37 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1
52 | 301511 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_ILGAZ_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | TAU305 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 107 | 0 | 0 | 5
53 | 300569 | KASTAMONU_CİDE_OM_AZDAVAY_DM_DM Fideri Başı | Havai | BAA504 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
54 | 300545 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_ÇANKIRI_MERKEZ_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB203 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
55 | 301418 | ANKARA_METROPOL_OM_HACETTEPE_İM_BARA1_ANKARA_DEFTERDARLIK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAB130 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
56 | 301411 | ANKARA_METROPOL_OM_KAYAŞ-1_İM_BARA1_MAMAK_KENTSEL_DÖNÜŞÜM_ŞANTİYESİ_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEM61 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0
57 | 301361 | ANKARA_METROPOL_OM_İNCESU_IM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAA324 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0
58 | 301464 | ANKARA_ÇUBUK_OM_KAHRAMANLAR_KÖK_BARA1_BEF50_GES_KABİN_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEF50 | 45754 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1078 | 0 | 0 | 5
59 | 301515 | ANKARA_SİNCAN_OM_YENI_KAYI_DM_BARA1_CANILLI_MODÜLER_DM Fideri Sonu | Havai | BAC157 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 5 | 5
60 | 301441 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_SABANOZU_DM_BARA1_DODURGA_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BHJ33 | 45772 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2
61 | 301452 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_K164_SARICAM_BARA1_HACIMUHARREM_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA404 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 4 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
62 | 301482 | ANKARA_POLATLI_OM_60011-KARAMUSTAFA_CD_BARA1_İSTİKLAL_OKUL_YANI_DM Fideri Sonu | Havai | BFK73 | 45771 | 1 | 5 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
63 | 301365 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_K165_AKPINAR_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA444 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
64 | 300648 | ANKARA_SİNCAN_OM_GUDUL_DM_BARA2_YELLI_KOK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA278 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 1 | 5 | - | - | -
65 | 301481 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_BÜYÜKYAĞLI_DM_(Delice)_BARA1_DELİCE_BOZKÖY_MONOBLOK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAB487 | 45774 | 1 | 5 | 0 | 0 | 192 | 0 | 5 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
66 | 301422 | ANKARA_METROPOL_OM_BATIKENT_TEVZİ-2_BARA1_YB_ERGAZİ_PAZAR_YERİ_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BFM26 | 45774 | 1 | 5 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 2
67 | 301440 | ANKARA_METROPOL_OM_CEBECİ_İM_BARA1_ONKOLOJI_HAS._DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAB038 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1
68 | 301415 | ANKARA_METROPOL_OM_YILDIZ_İM_BARA2_ATAKULE_2A_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAF087 | 45767 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 301486 | ZONGULDAK_ZONGULDAK_OM_DM5_BAĞLIK_TEPESİ_BARA1_ÇATALAĞZI_TR28_AYİÇİ_OKUL_DM Fideri Sonu | Havai | THT825 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 3
70 | 301502 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_KIZILCIHAMAM_TM_TM Fideri Başı | Yer Altı | BJS99 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 3
71 | 301391 | ANKARA_METROPOL_OM_AYRANCI_İM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA312 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 349 | 0 | 0 | 1
72 | 301453 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_ARAC_DM_BARA1_DAĞYOLU_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA687 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5
73 | 301396 | ZONGULDAK_EREĞLİ_OM_SİNİTLİ_IM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BFF96 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 97 | 5 | 5 | 5
74 | 301424 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_İNCEK_DM_BARA1_ÇAYIRLI_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BLC50 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
75 | 301407 | ANKARA_POLATLI_OM_60011-KARAMUSTAFA_CD_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BFK74 | 45771 | 1 | 5 | 1 | 0 | 787 | 0 | 0 | 3 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
76 | 301439 | ANKARA_ŞEREFLİKOÇHİSAR_OM_DM702_BARA1_YEŞİLYURT_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAC013 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 4 | 106 | 0 | 5 | 5
77 | 301477 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_AYM_7/1_BARA1_AŞAĞI_MAHMUTLAR_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAB476 | 45771 | 1 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 1 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
78 | 300114 | ANKARA_POLATLI_OM_POLATLI_TM_TRB_TM Fideri Başı | Havai | BAC196 | 44672 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
79 | 301371 | KASTAMONU_TOSYA_OM_YAZIÇAM_KÖK_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA460 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 4
80 | 301384 | ANKARA_ÇUBUK_OM_GÜLDARPI_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA819 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 3
81 | 301493 | ANKARA_METROPOL_OM_BÜYÜKESAT_İM_BARA1_MNG_BINASI_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEN02 | 45770 | 1 | 5 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
82 | 301420 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_AHATLI_DM_BARA1_ÇİTMECİLER_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA618 | 45754 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
83 | 301458 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_ILGAZ_DM_BARA1_YENİCE_KÖK-48_DM Fideri Sonu | Havai | BAB208 | 45767 | 1 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 5 | 4
84 | 301395 | ANKARA_METROPOL_OM_KIZLARPINAR_IM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA365 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
85 | 301499 | ZONGULDAK_EREĞLİ_OM_KARAÇALI_KABİN_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | TAP474 | 45768 | 1 | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 1 | 3
86 | 300596 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_ZİNTAŞ_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAA409 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
87 | 301398 | ANKARA_ÇUBUK_OM_KAHRAMANLAR_KÖK_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB419 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5
88 | 301494 | ANKARA_METROPOL_OM_MAMAK_İM_BARA1_SAIME_KADIN_YURDU_KOK_DM Fideri Sonu | Havai | BCY78 | 45770 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
89 | 300611 | ANKARA_METROPOL_OM_YUVA_MAH._63503_A_4P_İLAVE_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BHV87 | 45408 | 2 | 5 | 1 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | - | - | -
90 | 301463 | ANKARA_ÇUBUK_OM_YENICE_DM_BARA1_ARİAM_GES_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEM33 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 4
91 | 300552 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_SALTUKOVA_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAA625 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 4 | - | - | -
92 | 301498 | ANKARA_METROPOL_OM_BEŞEVLER_IM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA023 | 45767 | 1 | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0
93 | 300597 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_BÜYÜKYAĞLI_DM_BARA2_OCAKBAŞI_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BLC54 | 45405 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Saha çalışması yapılacak
94 | 301426 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_IŞIKLAR_DM_BARA1_TED_KOLEJİ_DM Fideri Sonu | Havai | BAB363 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 333 | 0 | 5 | 1
95 | 301376 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_AHATLI_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BHY05 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 4
96 | 300555 | ANKARA_POLATLI_OM_SEHIR(43)_DM_BARA1_CUMHURİYET_BAŞSAVCILIĞI_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TBF537 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 3 | - | - | -
97 | 301432 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_GİMAT_DM_BARA1_FIRAT_MÜHENDSİLİK_KÖK_TESİSİ_DM Fideri Sonu | Havai | BDA04 | 45769 | 1 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 1
98 | 301428 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_AGLI_DM_BARA1_ÖRENCİK_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA508 | 45765 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3483 | 0 | 5 | 4 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
99 | 301388 | ZONGULDAK_ZONGULDAK_OM_KARAÇALI_KABİN_BARA1_KÜLAH_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BCN51 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 110 | 0 | 5 | 3
100 | 301419 | ANKARA_METROPOL_OM_TUZLUÇAYIR_DM_BARA2_ESKİ_BİLGİ_İŞLEM_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAA731 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 3
101 | 301383 | KARABÜK_KARABÜK_OM_OVACIK_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BHM89 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 4
102 | 301512 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_SELPA_DM_BARA1_VETERİNEKLİK_DM_DM Fideri Sonu | Havai | BAA863 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 4 | 48 | 0 | 5 | 3
103 | 301394 | ANKARA_METROPOL_OM_BÜYÜKESAT_İM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA323 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
104 | 301436 | ANKARA_METROPOL_OM_KEÇİÖREN_İM_BARA1_SANATORYUM_TAŞ_EK_BİNA_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAD534 | 45767 | 1 | 5 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0
105 | 300618 | ANKARA_SİNCAN_OM_SANAYİ_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BHS32 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
106 | 301489 | ANKARA_METROPOL_OM_GORDİON_DM_BARA1_GORDİON_AVM_SİNEMA_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TFN552 | 45772 | 1 | 5 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2
107 | 301416 | ZONGULDAK_EREĞLİ_OM_SINITLI_IM_BARA2_KARAKAVUZ_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BDG001 | 45772 | 1 | 5 | 0 | 0 | 86 | 0 | 5 | 1
108 | 300542 | ANKARA_BEYPAZARI_OM_SANTRAL_DM_BARA1_GAZİPAŞA_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BHV26 | 45405 | 2 | 5 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
109 | 300590 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_SARIKAYA_DM_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA425 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
110 | 300656 | ANKARA_SİNCAN_OM_YENIKENT_DM_BARA1_GUNEYCE_KOK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA291 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 5 | 5 | - | - | -
111 | 300564 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_KESKİN_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BLC85 | 45406 | 2 | 5 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
112 | 301379 | BARTIN_BARTIN_OM_ABDİPAŞA_ANA_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BEL66 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 299 | 0 | 5 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
113 | 300650 | ANKARA_GÖLBAŞI_DM_TR_10027_BARA1_TR10013_DM Fideri Sonu | Havai | BAA788 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 248 | 0 | 0 | 1 | - | - | -
114 | 301496 | ANKARA_METROPOL_OM_HASANOĞLAN_DM_BARA1_BİM_TRP_DM Fideri Sonu | Havai | BCY55 | 45749 | 1 | 5 | 0 | 0 | 117 | 0 | 5 | 4
115 | 301443 | KARABÜK_KARABÜK_OM_A-45_İDM_BARA1_A-11/A_DM Fideri Sonu | Havai | TAR108 | 45751 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
116 | 300594 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_KASKİ_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEL85 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 5 | 5 | - | - | -
117 | 301497 | KARABÜK_KARABÜK_OM_YENİKÖY_DM_BARA1_BELEN_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BLJ90 | 45771 | 1 | 5 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 3
118 | 301476 | KARABÜK_KARABÜK_OM_OVACIK_DM_BARA1_BELEN_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAB247 | 45769 | 1 | 5 | 0 | 0 | 293 | 0 | 5 | 4
119 | 301413 | KARABÜK_KARABÜK_OM_SAFRANBOLU_DM_BARA2_HİLTON_DM_DM Fideri Sonu | Havai | BKD55 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 347 | 0 | 5 | 4
120 | 301457 | BARTIN_BARTIN_OM_İM-1_GÖLBUCAĞI_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA668 | 45774 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
121 | 300554 | ANKARA_SİNCAN_OM_YAPRACIK_DM-1_BARA2_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA198 | 45394 | 2 | 5 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 2 | - | - | -
122 | 301474 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_AKDOĞAN_DM_BARA1_TM Fideri Sonu | Havai | BKV30 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 3
123 | 301473 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_SARAYKENT_DM_BARA1__TM Fideri Sonu | Yer Altı | BKU39 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
124 | 301468 | ANKARA_GÖLBAŞI_OM_HACILAR_DM_BARA1_FENERBAHÇELİLER_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TBD957 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
125 | 301491 | ANKARA_METROPOL_OM_ULUS_İM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA130 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | 301408 | ANKARA_METROPOL_OM_HURDACILAR_DM_BARA2_YUVA_DM_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BEJ96 | 45750 | 1 | 5 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
127 | 301421 | ANKARA_METROPOL_OM_BATIKENT_TEVZİ-1_BARA1_YNMH_BEL_BATIKENT_SAĞLIK_MERKEZİ_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAA216 | 45757 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1
128 | 301366 | ANKARA_METROPOL_OM_İSKİTLER_IM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BEK59 | 45770 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
129 | 300561 | ANKARA_POLATLI_OM_HAYMANA_DM_BARA1_SEYMENLER_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAC065 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 3 | - | - | -
130 | 301480 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_AYM_2/1_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BHS22 | 45772 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
131 | 301409 | BARTIN_BARTIN_OM_İM-1_GÖLBUCAĞI_BARA2_KUTLUBEY_DEMİRCİKÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAA664 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
132 | 301448 | ZONGULDAK_ÇAYCUMA_OM_YENI_KORAMANLAR_KOK_BARA1_NEBİOĞLU_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA558 | 45772 | 1 | 5 | 1 | 0 | 751 | 0 | 5 | 1
133 | 300557 | KARABÜK_KARABÜK_OM_ÖZAL_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAA681 | 45394 | 2 | 5 | 0 | 0 | 104 | 0 | 5 | 4 | - | - | -
134 | 301380 | BARTIN_BARTIN_OM_İM-2_HENDEKYANI_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA984 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 4
135 | 301385 | KARABÜK_KARABÜK_OM_ÇEVRİK_KÖK_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAB258 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 4 | 375 | 0 | 5 | 4 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
136 | 301370 | ANKARA_METROPOL_OM_HACETTEPE_İM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA377 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | 301423 | ANKARA_METROPOL_OM_KAYAŞ-2_İM_BARA1_BİRTAT_KABİN_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAA113 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 584 | 0 | 0 | 0
138 | 301485 | ZONGULDAK_ZONGULDAK_OM_DM-31_İNCİVEZ_CAMİ_YANI_BARA1_TR36_AKADEMİ_YENİ_DM Fideri Sonu | Havai | TAM318 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | 301465 | ANKARA_ÇUBUK_OM_GÜLDARPI_DM_BARA1_SANAYİ_DM_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BHV39 | 45755 | 1 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 3
140 | 300647 | ANKARA_SİNCAN_OM_YENIKENT_BARA1_YENİ_ÇAĞA_DM_DM Fideri Sonu | Havai | BKR30 | 45407 | 2 | 5 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
141 | 301495 | ANKARA_METROPOL_OM_GÜNEŞEVLER_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BHU49 | 45769 | 1 | 5 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 2
142 | 301514 | ANKARA_SİNCAN_OM_YENIKENT_DM_BARA1_GÜNEYCE_DM_DM Fideri Sonu | Havai | BHV29 | 45774 | 1 | 5 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 5
143 | 300559 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_BÜYÜKYAĞLI_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BKS22 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 236 | 0 | 0 | 5 | Yatırım İhtiyacı | Yatırım | Saha çalışması yapılacak
144 | 301372 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_K164_SARICAM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAA445 | 45771 | 1 | 5 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 5 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
145 | 301363 | KASTAMONU_KASTAMONU_OM_ESENTEPE_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BJB00 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 5
146 | 301392 | ANKARA_METROPOL_OM_KARACAÖREN_TR1_DM_DM Fideri Başı | Yer Altı | BEJ18 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 5
147 | 301447 | BARTIN_BARTIN_OM_DM-5_DEVLET_HASTANESI_ALTI_BARA1_SPOR_SALONU_HAVUZ_KÖK_GİRİŞ_DM Fideri Sonu | Havai | TBH531 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 4
148 | 301410 | ZONGULDAK_ZONGULDAK_OM_KOZLU_DM-1_BARA1_DM_20_KOZLU__DM Fideri Sonu | Havai | BFG14 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1
149 | 301478 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_AYM_5/1_BARA1_TR-5/9_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAC151 | 45771 | 1 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
150 | 301373 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_AYM_7/1_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAC043 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1
151 | 301446 | ZONGULDAK_ZONGULDAK_OM_ŞEHİR_71_İM_BARA1_KOZLU_LEBİ_DERYA_DM Fideri Sonu | Havai | TAK955 | 45754 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
152 | 300649 | ANKARA_SİNCAN_OM_GÜDÜL_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BAA257 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
153 | 300544 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_YANLAR_DM_BARA1_SUNGURLU_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BHV79 | 45412 | 2 | 5 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
154 | 301412 | ANKARA_METROPOL_OM_YENİMAHALLE_İM_BARA2_ŞENTEPE_DM_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAA362 | 45750 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1
155 | 301449 | ANKARA_METROPOL_OM_BEŞEVLER_İM_BARA1_ANKARA_HIZLI_TREN_GARI_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BCP82 | 45753 | 1 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0
156 | 301479 | KIRIKKALE_KIRIKKALE_OM_AYM_2/1_BARA1_AYM_2/6_DM_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BLC88 | 45769 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
157 | 300645 | ANKARA_SİNCAN_OM_YAPRACIK_DM-1_BARA1_POLATLAR_MONOBLOK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA256 | 45400 | 2 | 5 | 0 | 0 | 53 | 0 | 5 | 2 | - | - | -
158 | 301472 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM_ANSA_DM_BARA1_SARAY_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BKU32 | 45751 | 1 | 5 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0
159 | 301471 | ANKARA_KAHRAMANKAZAN_OM__TR-15_BARA1_ERİSSAN_UÇARI_KÖK_DM Fideri Sonu | Yer Altı | BAA827 | 45753 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1328 | 0 | 5 | 2 | Bakım İhtiyacı | Bakım | Saha çalışması yapılacak
160 | 301390 | ANKARA_METROPOL_OM_CEBECİ_İM_BARA1_DM Fideri Başı | Yer Altı | BAC176 | 45758 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
161 | 301450 | ANKARA_ŞEREFLİKOÇHİSAR_OM_DM703_BARA2_PETROLLER_KABİN_DM Fideri Sonu | Havai | BHS52 | 45756 | 1 | 5 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 5
162 | 301467 | ZONGULDAK_DEVREK_OM_BEYCUMA_DM_TR-12_BARA1_BEYCUMA_KARAPINAR_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA571 | 45774 | 1 | 5 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 4
163 | 301459 | ÇANKIRI_ÇANKIRI_OM_YANLAR_DM_BARA1_AŞAĞI_ALAGÖZ_KÖK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA944 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5
164 | 301425 | ANKARA_METROPOL_OM_BALGAT_3G_BARA1_AŞTİ_1-2_DM Fideri Sonu | Yer Altı | TAD874 | 45769 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0
165 | 300703 | BARTIN_BARTIN_OM_KUMLUCA_DM_BARA1_DM Fideri Başı | Havai | BEL58 | 45408 | 2 | 5 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 5 | - | - | -
166 | 301456 | BARTIN_BARTIN_OM_ESKI_ARIZA_SERVISI_IM-3_BARA1_CAYBUKU_KOK_DM Fideri Sonu | Havai | BAA674 | 45748 | 1 | 5 | 0 | 0 | 229 | 0 | 5 | 5